鄂尔多斯应用技术学院

维修改造项目任务书

- 康巴什、东胜校区楼顶及外墙装饰铝塑板拆除改造项目

康巴什校区内教学区域中的各建筑外墙因采用钢龙骨外架和铝塑板面层施工，装饰线条、面板方钢龙骨因雨水侵蚀造成严重锈蚀，失去支撑能力，经常坠落。原有屋顶铝塑板造型内部龙骨腐烂变形，导致经常有铝塑板高空坠落，给广大师生带来极大的安全隐患，造成高空坠落危险，学校要求予以更换，消除危险源。但局部更换会造成新旧板的观感色差，因此方案采取全部拆除进行更换维修，拆除后重新装饰需提供效果图。具体为：

（一）2、3、4号教学楼

1、将铝塑板、玻璃幕、墙裙、保温板、钢结构屋架拆除至结构层（外墙柱、砖），重新做屋面防水。

2、外墙采用黏贴板材（保温装饰一体真石漆板材），外墙一楼颜色和其他层区分开。

3、室外台阶散水、落水管重新做。

4、更换楼门（详见附件一）。

5、楼顶玻璃装饰根据实际情况处理。如能够拆除需重新考虑造型，如无法拆除需进行维修。

6、更换并整理楼内配电柜。

（二）2、3、4号实验楼

1、将铝塑板、玻璃幕、墙裙、保温板、钢结构屋架拆除至结构层（外墙柱、砖），重新做屋面防水。

2、室外连廊栏杆更换为不锈钢栏材质。

3、外墙采用黏贴板材（保温装饰一体真石漆板材），外墙一层颜色和其他层区分开。

4、室外台阶散水、落水管重新做。

5、更换楼门（详见附件一）。

6、楼顶玻璃装饰根据实际情况处理。如能够拆除需重新考虑造型，如无法拆除需进行维修。

7、更换并整理楼内配电柜。

（三）一期土木楼、一期交通楼

1、将铝塑板、玻璃幕、墙裙、保温板、钢结构屋架拆除至结构层（外墙柱、砖），重新做屋面防水。

2、外墙采用黏贴板材（保温装饰一体真石漆板材）。

3、落水管重新做。

4、更换楼门（详见附件一）。

（四）教学楼、实验楼两侧连廊

1、将铝塑板、保温板、钢结构屋架拆除至结构层（外墙柱、砖），重新做屋面防水。

2、外墙采用黏贴板材（保温装饰一体真石漆板材）。

3、落水管重新做。

4、连梁下方走廊地面维修。

（五）主教楼

1、将铝塑板、玻璃幕、墙裙、保温板、钢结构屋架均拆除至结构层（外墙柱、砖），重新做屋面防水。

2、外墙采用黏贴板材（保温装饰一体真石漆板材），外墙一层颜色和其他层区分开。

3、室外台阶散水、落水管重新做、更换入口雨棚。

4、更换并整理楼内配电柜。

（六）东阶梯教室、西阶梯教室

1、将铝塑板、玻璃幕、墙裙、保温板、钢结构屋架均拆除至结构层（外墙柱、砖），重新做屋面防水。

2、外墙采用黏贴板材（保温装饰一体真石漆板材），外墙一层颜色和其他层区分开。

3、室外台阶散水、落水管重新做。

4、更换楼门（详见附件一）。

5、更换并整理楼内配电柜。

（七）教师办公楼

1、将铝塑板、墙裙、保温板、钢结构屋架均拆除至结构层（外墙柱、砖），重新做屋面防水。

2、外墙采用黏贴板材（保温装饰一体真石漆板材），外墙一层颜色和其他层区分开。

3、室外台阶散水、落水管重新做。

4、更换楼门（详见附件一）。

5、更换并整理楼内配电柜。

（八）康巴什校区行政楼

1、将铝塑板、玻璃幕、墙裙、保温板、钢结构屋架均拆除至结构层（外墙柱、砖），重新做屋面防水。

2、外墙采用黏贴板材（保温装饰一体真石漆板材），外墙一层颜色和其他层区分开。

3、室外台阶散水、落水管重新做。

4、更换楼门（详见附件一）、更换入口雨棚。

5、更换并整理楼内配电柜。

6、更换行政楼南侧办公室玻璃窗户为两组可开窗窗户。

（九）东胜校区行政楼

1、将铝塑板、保温板、钢结构屋架均拆除至结构层（外墙柱、砖），重新做屋面防水。

2、外墙拆除后采用真石漆。

3、室外台阶散水、落水管重新做。

二、康巴什校区化工系新建化学试剂储藏间项目

根据公安系统的要求，我院现有化学药品存放地点不符合安全管理要求，存在一定安全隐患，需在二期化工楼北侧、西侧新建室外化学药品柜及化学气瓶柜。根据调研情况，学院拟采购钢结构步入式室外防火防爆化学药品存储柜，化学药品柜尺寸：8460×2865×2800mm，需建两个，共48.5㎡。化学气瓶柜尺寸：4860×2865×2800mm，需建两个，共27.8㎡。

化学品及气瓶安全存储设备，防火等级不低于二级1.5小时，90分钟以上。安装自动检测和报警装置（烟感探测器、可燃气体探测仪等）。使用防爆灯具。化学品容器必须密封良好有标签静电接地良好。有防泄漏二次容器 （盛漏量总体10%以上）。有机械通风。配置30天以上存量的防爆监控设备，地面为防渗漏地坪,无排水沟。现场配备MSDS。常闭防火门（向外开）。灭火器、黄沙等消防设施。防爆门加热。空气净化装置。警示标识，

防爆存储箱满足以下要求，1、结构设计认证：DIBt（德国建筑技术研究院）批准许可证书说明：Z-38.5-287。2、防火认证性能：EN防火90分钟认证，FM 120\240分钟防火认证。3、防爆认证标志：Ex d e ib nC IIB T4 Gc。4、防爆泄压认证：580Pa安全泄爆认证。5、全球联保责任险：HDI 1000万欧元保险，平安 100万欧元保险。

化学药品柜及化学气瓶柜需做混凝土地基、围栏、路灯、监控设备，从化工楼内引水电。

化学楼后面化学品及废弃物存储柜地基新建。长度14.5米，宽度14.5米，地基厚度不小于15cm的钢筋混泥土，底部不小于5cm的碎石打底，四周不低于2米围栏。同时在铺设一条2米宽的路，方便车辆进出。

化学楼西侧及后面气瓶安全存储柜地基新建2个。长度7米，宽度5米，地基厚度不小于15cm的钢筋混泥土，底部不小于5cm的碎石打底，四周不低于2米围栏。同时在铺设一条2米宽的路，方便车辆进出。

三、两校区消防维修改造项目

（一）康巴什校区消防设施维修改造工程要求

1、修复校区内六处单体存在火灾自动报警及联动系统功能。

2、整合校区内六处单体存在火灾自动报警及联动系统，集中到学校总监控室。

3、消防总控室要显示全校区内报警信息，同时可控所有的消防联动点。

4、工程要绘制校区火灾报警外网线路布置图。

5、消防总控室要设置消防水池和高位消防水箱的水位装置显示。

6、更换图书馆现有全部报警设备及修复工作，统一用海湾厂家的报警设备。

7、修复所有与报警系统联动的相关设备。

8、更换图书馆楼顶水箱，维修图书馆地下室水箱漏水问题。

9、施工方案提出要有可操作性，必须与现场真实相符。要考虑消防改造维修过程中破坏室外的土建工程、绿化工程、水电各系统管路线路和室内装修、水电各系统管路线路修复等费用，要做到修复如初，修复后的质量必须合格达标。

10、工程量据实结算，固定单价不做调整。脚手架搭拆费、安全文明施工费、临时设施费、冬雨季施工增加费、完工清场费、材料搬运费、材料及产品质量检测费、等措施费一次性维修项目固定单价包死，结算时无论工程量增减措施费都不做调整。

11、校园楼宇高层区加装消防电磁门，补齐防火门闭门器及顺序器。

12、改造现有防火卷帘门控制系统，从消防总控室可控制。

（二）东胜校区消防设施维修改造工程要求

1、1号2号楼内照明箱内安装联动开关，改造二至四层西侧防护卷帘。

2、12号楼底下水泵房水泵吸水口安装过滤器，水泵吸水管上安装暗杆闸阀两处；楼顶气压罐安装压力表，楼顶稳压水泵过滤器。

3、3号4号5号楼照明箱内安装联动开关，安装-消防手动报警按钮，维修防火卷帘门联动功能。

4、10号楼消防控制器安装双电源。

5、11号楼安装消防报警设施

6、6号楼消防报警主机瘫痪，消防水泡主机瘫痪需修复。

7、整合未纳入消防总控室火自报系统。

8、校园楼宇高层区加装消防电磁门，补齐防火门闭门器及顺序器。

9、维修12号楼地下室水箱、楼顶漏水问题。

10、改造现有防火卷帘门控制系统，从消防总控室可控制。

11、校园楼宇高层区加装消防电磁门，补齐防火门闭门器及顺序器。

四、康巴什校区输电双回路供电改造及优化变压器供电系统

从校外供电系统环网柜引入一条进线至学院高压配电室，增加高压进线柜，由新建高压进线柜送电至一期4台配电箱。在高压配电室内增加一期供电线路和二期供电线路间的切换设备，实现校园双回路供电。

二期实验楼需新增2台1600kVA变压器和1台630kVA变压器。

五、图书馆供暖系统改造

康巴什校区图书馆内的供热系统和制冷系统年久失修，两套设备均已停止运行，严重影响学生及教职员工的学习工作需求，拟对空调系统设备进行维修，将室内温度控制在16-22度之间。具体为：

1、维修更换位于地下室制冷机组，两台螺杆式冷水机组，与其配合使用的冷冻水水泵和冷却水水泵各三台（两用一备）。

2、维修更换两套换热机组，要求空调系统用热水供回水温度为60/50°C; 散热器采暖供回水温度为80/60°C。

3、将各制冷、制热整个系统进行排查，对其他附属设施进行更换维修，如软化水箱、自动补水泵、各管路、阀门系统。

4、对建筑内部的吊顶式新风机组逐个排查，损坏失效机组进行更换。

六、两校区楼顶防水项目

1、康巴什校区所有拆铝塑板的楼顶都需重新做防水。

2、康巴什校区二期实验楼重新做防水，二期实验楼顶装饰墙的墙皮脱落也需维修，否则雨水进入此处后会导致楼顶防水损坏。

3、康巴什校区二期8号、9号学生公寓重新做防水。

4、康巴什校区体育馆重新做防水。

5、东胜校区1号楼和2号楼玻璃顶防水维修。6号楼、12号楼楼顶防水维修。

6、建议楼顶防水维修后重做防雷措施。

七、康巴什校区二期实验室地面维修

康巴什校区二期实验楼内自流平地面空鼓、起砂、离析等情况较为严重，影响了正常的教学活动，需要维修。

（一）、总体要求：

1、实验室地面应具有耐酸碱腐蚀、抗磨损及防滑等特点。采用厚大理石地砖（2cm）或P及耐磨加厚PVC地板砖，规格为600*600mm。

2、地砖技术成熟，整洁，美观，灰缝小，易于清洁。

3、将原有破损地面拆除并将基层清理干净，重新施作垫层。

4、对旧的踢脚线进行拆除，铺贴复合踢脚线条。

5、对室内大型试验台、柜体等设备设施搬离后进行改造，待地面铺贴完毕后，重新恢复试验台等设施，对损坏的线路、管线进行恢复维修。

（二）、土木工程系地面处理要求

1、一楼所有房间处理成楼道大理石地面。

2、二楼除BIM机房（204）和205房间外所有房间处理成大理石地面。

3、三楼北侧（除304和306房间）所有房间处理成大理石地面。

4、四楼所有房间处理成大理石地面。

5、结构实验室处理成混凝土地面（铺设钢筋网）。

（三）、机械与交通工程系、大飞机学院地面处理要求

| 楼号 | 房间号 | 地砖材料要求 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械楼 | 109 | P级耐磨加厚PVC地板砖 地面线缆槽铺设5mm花纹钢板 门改为密封门 | 灰 |
|  | 201 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
|  | 202 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
|  | 203 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
|  | 204 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
|  | 205 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
|  | 206 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
|  | 302 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
|  | 307 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
|  | 308 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
|  | 402 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
|  | 404 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
|  | 406 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 灰 |
| 汽服楼 | 101 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 102 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 103 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 104 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 105 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 106 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 107 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 108 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 201 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 202 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 203 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 204 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 205 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 206 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 303 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 304 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 305 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 306 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |
|  | 308 | P级耐磨加厚PVC地板砖 | 蓝 |

（四）、化学工程系地面处理要求

| 序号 | 实验室名称（门牌号） | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化工虚拟仿真实训室（113、115） | 将机房现有地板全部更换为防静电活动地板。 型号：HDG.CQ.D 规格：602x602*38(mm) 生产单位：常州市鼎辰机房设备有限公司。 （注：产品规格参考来源于鄂尔多斯应用技术学院数计系的虚拟仿真机房采购的地板） |
| 2 | 化工实训室（101、102、103、105） | 实验室地面全部更换为PVC地板。若实验室有台桌，则只更换实验台桌占地以外的地面。如无实验台桌，则更换整个地面。 PVC地板要求： 1、耐磨抗压、脚感舒适 2、防滑安全、维护方便 3、耐腐蚀、环保 4、表面硬度等级：T级 5、抗压强度：-0.02 6、耐磨性：≤20 7、厚度：≥ 2 mm 8、防火等级：B1 |
| 3 | 材料工程实验室（104、106、108） |  |
| 4 | 化工楼教室（109、111） |  |
| 5 | 智慧工厂（107） |  |
| 6 | 材料化学实验室（301、302、304） |  |
| 7 | 化工原理实验室（305、307） |  |
| 8 | 化学工程与工艺实验室（306） |  |
| 9 | 煤化工实验室（303、308、309、311、313） |  |
| 10 | 分析测试实验室（315、317、319、321、323） |  |
| 11 | 物理化学实验室（401、402、403） |  |
| 12 | 仪器分析实验室（404、405、406、409、411） |  |
| 13 | 应用化学实验室（407、408） |  |
| 14 | 预留实验室（413、415、417） |  |
| 15 | 有机化学实验室（501、502、504） |  |
| 16 | 无机化学实验室（503、507、508） |  |
| 17 | 分析化学实验室（505、506） |  |
| 18 | 创新实验室（509、511、513、515、517） |  |

八、化工楼东侧至10号楼道路新建

依据康巴什校区的总体规划设计以及目前现状情况要求，需要将之前已经设计但未实施的道路进行施工，同时对化工楼东侧现有沥青路面进行维修。项目具体实施地点是在校区北侧围墙，将10号教师公寓楼门前与二期化工楼道路进行道路连接，道路总长约472米，宽度有6米、8米、18米三种。其中宽6米的路长度为63米，宽8米的路长度为187米，宽18米的路长度为222米

（一）、路基路面设计要求：

1、路基设计：

根据本工程的岩土工程勘察报告，本路段道路沿线的地下水位埋藏较深，路基处于干燥状态。土质以素填土、细砂、 粗砂及细砂岩为主，地基承载力条件较好，适合作为道路路基。路基填料原则上采用素土填筑。

施工前，应首先对整个场地进行平整，使整个地坪高达到规划高的要求或仅对道路范围内的场地进行清表处理，清表深度为30cm，去掉地表的浮砂、草皮、树根、垃圾、有机质和腐殖质等。清表后对原地面进行碾压，压实度不小于 90%，后分层填筑山皮土或粗粒土至设计路床顶标高，经检测路基顶面弯沉值≤320（1/100mm）后，再施做路面结构。

2、机动车路面设计

4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C，掺加4%的SBS IC-I型改性沥青） 。

7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）。

15cm水泥稳定级配砂砾（5%）。

15cm石灰粉煤灰稳定级配砂砾（7：13：80）。

18cm级配砂砾 。

总厚度66cm 。

3、人行道路面设计

5cm花岗岩板材 。

3cm水泥砂浆（1：3）。

15cm水泥稳定砂砾（4％）。

15cm水泥稳定土（4％）。

总厚度38cm。

4、侧、缘石

本工程所用侧石，规格为15×30×100cm，侧石外露15cm。缘石规格为10×20×60cm，设置在人行道外侧。缘石、侧石全部采用花岗岩质。

6、路面结构搭接处理

本路与已有路面相接时应进行搭茬处理，搭茬宽度不小于1.0m，搭茬处在二灰稳定级配砂砾基层顶面、底面各铺一层双向拉伸塑料土工格栅，以缓解新旧路面结构相接处产生横向裂缝。

7、地上、地下管线

施工前，请先与有关管线单位联系，要求其派员现场监护，横穿路线的地上、地下管线应先做好切改或保护工作，方可施工。

（二）雨水、污水管道、给水、消防、强弱电等管线设计要求：

根据设计和实际需求实施雨水、污水管道、给水、消防、强弱电等管线施工。

（三）其他附属设施设计要求：

1、交通标线

根据设计要求施画道路标线，需要有车行道分界线、车行道边缘线、人行道横线等主要标识。

2、路灯

路面照明系统由太能能电池组件、LED光源、控制箱和灯杆等组成，路灯布置间距为25米，

2、监控设施

按照校园现有规划，需布置6处摄像头，同时将信号引入至监控总控制室。

3、标志标牌

标志板上的反光材料采用反光膜，位置及数量按照设计要求进行。

鄂尔多斯应用技术学院

2020.6.12

附件一：

| 入口门明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼名 | 一层（套） | 二层（套） | 三层（套） | 四层（套） | 备注 |
| 2号教学楼 | 3 | 3 | 2 | 2 | 更换为肯德基门 |
| 3号教学楼 | 3 | 3 | 2 | 2 | 更换为肯德基门 |
| 4号教学楼 | 3 | 3 | 2 | 2 | 更换为肯德基门 |
| 2号实验楼 | 3 | 3 | 2 | 2 | 更换为肯德基门 |
| 3号实验楼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 更换为肯德基门 |
| 4号实验楼 | 3 | 3 | 2 | 2 | 更换为肯德基门 |
| 一期土木楼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 更换为肯德基门 |
| 一期交通楼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 更换为肯德基门 |
| 东阶梯教室 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4扇门，更换为肯德基门 |
| 西阶梯教室 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4扇门，更换为肯德基门 |
| 行政楼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9扇门（两个主入口8扇门，东侧1个小门），主入口更换为电动感应门，东侧小门更换为肯德基门 |
| 教师办公楼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4扇门，更换为肯德基门 |
| 合计 | 共76套门 |  |  |  |  |