## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程-空调维修工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:多联机空调外机拆除 2.制冷:56KW 3.制热:63KW 4.额定电压:380V 5.制冷功率:17.65W 6.制热功率:17.04W 7.噪声:62db 8.净重:368KG 9.保护性拆除 |  | 台 | 1
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:低静压风管机KT01（室内机）拆除 2.制冷:3600W 3.制热:4000W 4.额定电压:220V 5.输入功率:43W 6.噪声:22-30db 7.净重:17KG 8.保护性拆除 |  | 台 | 12
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:低静压风管机KT02（室内机）拆除 2.制冷:5600W 3.制热:6300W 4.额定电压:220V 5.输入功率:49W 6.噪声:24-33db 7.净重:19.7KG 8.保护性拆除 |  | 台 | 4
4 | 031001004001 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a）拆除 2、规格:φ28.6 3、连接形式:钎焊 4、保护性拆除 |  | m | 15.2
5 | 031001004002 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a）拆除 2、规格:φ22.2 3、连接形式:钎焊 4、保护性拆除 |  | m | 2.68
6 | 031001004003 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a）拆除 2、规格:φ19.1 3、连接形式:钎焊 4、保护性拆除 |  | m | 10.4
7 | 031001004004 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a）拆除 |  | m | 39.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程-空调维修工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、规格:φ15.9 3、连接形式:钎焊 4、保护性拆除
8 | 031001004005 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a）拆除 2、规格:φ12.7 3、连接形式:钎焊 4、保护性拆除 |  | m | 74.34
9 | 031001004006 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a）拆除 2、规格:φ9.5 3、连接形式:钎焊 4、保护性拆除 |  | m | 36.89
10 | 031001004007 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a）拆除 2、规格:φ6.4 3、连接形式:钎焊 4、保护性拆除 |  | m | 74.34
分部小计
新做
11 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:多联机空调外机 2.制冷:56KW 3.制热:63KW 4.额定电压:380V 5.制冷功率:17.65W 6.制热功率:17.04W 7.噪声:62db 8.净重:368KG 9.含所有相关配套配件 10.含整体调试及101、107空调调试费用 |  | 台 | 1
12 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:低静压风管机KT01（室内机） 2.制冷:3600W 3.制热:4000W 4.额定电压:220V 5.输入功率:43W 6.噪声:22-30db 7.净重:17KG 8.含所有相关配套配件 9.含调试费用 |  | 台 | 12
13 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:低静压风管机KT02（室内机） 2.制冷:5600W |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程-空调维修工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.制热:6300W 4.额定电压:220V 5.输入功率:49W 6.噪声:24-33db 7.净重:19.7KG 8.含所有相关配套配件 9.含调试费用
14 | 030701003007 | 空调器 | 1、609-611室内机维修（利用拆下来的室内机配件，含排查费用） |  | 台 | 3
15 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:5P分体式空调（立柜式） 2.制冷:12KW 3.制热:13.5KW 4.额定电压:380V 5.制冷功率:4400W 6.制热功率:4700W 7.噪声:52db 8.内外机成套设备，相关配件均由厂家自带 9.含调试费用 |  | 台 | 1
16 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:2P分体式空调（天花式） 2.制冷:4.6KW 3.制热:6.3KW 4.额定电压:220V 5.制冷功率:1460W 6.制热功率:1800W 7.噪声:18-39-43db 8.内外机成套设备，相关配件均由厂家自带 9.含调试费用 |  | 台 | 1
17 | 031001004008 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a） 2、介质：空调水 3、规格:φ28.6 4、连接形式:钎焊 5、氮气压力小于0.05m/h 6、含固定卡，每间隔1.2m以内安装 7、冷媒管吹污、气密性试验:满足图纸设计要求 |  | m | 15.2
18 | 031001004009 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a） 2、介质：空调水 3、规格:φ22.2 |  | m | 2.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程-空调维修工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、连接形式:钎焊 5、氮气压力小于0.05m/h 6、含固定卡，每间隔1.2m以内安装 7、冷媒管吹污、气密性试验:满足图纸设计要求
19 | 031001004010 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a） 2、介质：空调水 3、规格:φ19.1 4、连接形式:钎焊 5、氮气压力小于0.05m/h 6、含固定卡，每间隔1.2m以内安装 7、冷媒管吹污、气密性试验:满足图纸设计要求 |  | m | 10.4
20 | 031001004011 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a） 2、介质：空调水 3、规格:φ15.9 4、连接形式:钎焊 5、氮气压力小于0.05m/h 6、含固定卡，每间隔1.2m以内安装 7、冷媒管吹污、气密性试验:满足图纸设计要求 |  | m | 39.01
21 | 031001004012 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a） 2、介质：空调水 3、规格:φ12.7 4、连接形式:钎焊 5、氮气压力小于0.05m/h 6、含固定卡，每间隔1.2m以内安装 7、冷媒管吹污、气密性试验:满足图纸设计要求 |  | m | 74.34
22 | 031001004013 | 去磷无缝紫铜管 | 1、名称:去磷无缝紫铜管（R410a） 2、介质：空调水 3、规格:φ9.5 4、连接形式:钎焊 5、氮气压力小于0.05m/h 6、含固定卡，每间隔1.2m以内安装 7、冷媒管吹污、气密性试验:满足图纸设计要求 |  | m | 36.89
23 | 03100100401 | 去磷无缝紫铜 | 1、名称:去磷无缝紫铜管 |  | m | 74.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程-空调维修工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 4 | 管 | （R410a） 2、介质：空调水 3、规格:φ6.4 4、连接形式:钎焊 5、氮气压力小于0.05m/h 6、含固定卡，每间隔1.2m以内安装 7、冷媒管吹污、气密性试验:满足图纸设计要求
24 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:分支管前后必须吊杆固定 |  | kg | 101.13
25 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架除锈，刷防锈漆两道 |  | kg | 101.13
26 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:13（按照室内温度27℃，湿度80%并根据管路规格计算） 3.管道外径:φ6.35~19.05 |  | m3 | 0.43
27 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:19（按照室内温度27℃，湿度80%并根据管路规格计算） 3.管道外径:φ22.23~31.75 |  | m3 | 0.71
28 | 031001006001 | 冷凝水管 | 1、名称:冷凝水管 2、规格、材质:PPR管 DN32 3、连接形式:热熔连接 4、承压:1.25MPa 5、管道冲洗及水压试验:满足图纸设计要求 |  | m | 86.17
29 | 031001006002 | 冷凝水管 | 1、名称:冷凝水管 2、规格、材质:PPR管 DN25 3、连接形式:热熔连接 4、承压:1.25MPa 5、管道冲洗及水压试验:满足图纸设计要求 |  | m | 30.02
30 | 031001006003 | 冷凝水管 | 1、名称:冷凝水管 2、规格、材质:PPR管 DN20 |  | m | 69.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程-空调维修工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、连接形式:热熔连接 4、承压:1.25MPa 5、管道冲洗及水压试验:满足图纸设计要求
31 | 031001006004 | 冷凝水管 | 1、名称:冷凝水管 2、规格、材质:PPR管 De25 3、连接形式:热熔连接 4、承压:1.25MPa 5、管道冲洗及水压试验:满足图纸设计要求 |  | m | 50
32 | 040502003001 | 塑料管管件 | 1.名称:管卡 2.做法参照图集12S10-17 |  | 个 | 71
33 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:吊架根部做法参照图集12S10-3 GB5-b型，吊杆做法参照图集12S10-8 DG1型，吊架间距0.7m |  | kg | 33.49
34 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架除锈，刷防锈漆两道 |  | kg | 33.49
35 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:防结露保温采用橡塑保温 2.绝热厚度:25 |  | m3 | 1.13
36 | 030804010001 | 分歧器 | 1、名称：分歧器 2.材质:铜 3.规格:DN20以内 |  | 个 | 25
37 | 030804010002 | 分歧器 | 1、名称：分歧器 2.材质:铜 3.规格:DN30以内 |  | 个 | 3
38 | 011612001001 | 管道水压试验 | 1.名称:空调管道打压试验 2.部位:1楼北侧到地下室 3.工程量暂估，结算时据实结算 |  | m | 80
39 | 030816009001 | 焊口热处理 | 1.名称:漏点补焊 2.1楼北侧到地下室空调管道打压试验后，如存在漏点，对漏点补焊 3.工程量暂估，结算时据实结算 |  | 口 | 10
40 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.名称:开洞 2.打洞部位材质:混凝土楼板 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程-空调维修工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.洞尺寸:匹配φ28.6，φ15.9冷媒管尺寸 4.开洞后做防火，防水封堵
41 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:匹配φ28.6，φ15.9冷媒管尺寸 3.填料材质:套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
42 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程-空调维修工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程-空调维修工程 |  | 标段：鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13